附件：

海南省总工会

机关食堂厨房维修改造项目用户需求书

一、项目概况

1.项目地点：海口市美兰区滨江路72号劳模大厦5楼。

2.计划工期：以签定合同为准。

3.采购范围：详见采购需求七、采购需求及技术指标一览表

4.资金性质：工会自有资金

5.采购预算价：10万元

# 二、承包方式

1.本项目根据《招标投标法》等有关规定，按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及《合同法》的有关规定由业主方与中标单位签订合同，采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。

2.本项目采用固定价格包干。即价格是以明确的设备清单为计算基础,除项目实施期间的设计变更或增减项目外,投标后均不作价格调整。若项目实施期间发生设计变更而增减设备的,按承包人在投标时所响应格,计算所增减设备款项。

# 三、质量要求：

合格（满足法律法规规定、地方政府采购有关规定及行业标准的质量标准）。

# 四、售后服务

1.未做特殊说明的产品，自验收合格之日起，提供至少一年的质量保证，在质保期内，因产品自身问题而影响采购人使用的，中标人无条件负责更换或免费维修。质保期外，终身进行维护，收取费用不得高于市场价。

2.安排专业售后服务人员对采购人的使用情况进行查询和保养，对损坏的及时安排维修。

3.在海南省内县市设有专门维修点（提供联系人，固定电话和地址）。

4.提供快速的售后服务响应，在接到报修电话后6小时内派专业的技术人员上门服务。

# 五、供货时间、地点

按合同签订时间供货且安装调试完毕，供货至海南省职工服务中心指定地点。

# 六、其他要求

1.本项目采购预算金额为10万元，超出采购预算金额的投标，将做废标处理，响应文件响应有效期不低于60天。

2.响应报价是包括全部产品、仓储、人工、运输、安装、调试、保险、各种税费及质保期间一切费用的总报价。

3.所投产品应符合国家规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。

4.凡涉及询价采购文件的补充说明和修改，均以招标人书面通知为准。

# 七、采购需求及技术指标一览表

# （一）厨房排烟、新风系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）厨房排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：7000×1000×500mm 材质：201#1.0mm厚不锈钢板 | 米 | 7 |  |
| 2 | 烟罩滤网 | 规格：500×500mm 材质：201#0.6mm厚不锈钢板 | 米 | 7.14 |  |
| 3 | 炉灶连拼板 | 规格：7140×850×20mm 材质：201#0.80mm厚不锈钢板 | 米 | 7.14 |  |
| 4 | 低噪音风柜 | 外形尺寸：965×1286×912mm 风轮尺寸：∮20＂×∮20＂ | 台 | 1 |  |
| 5 | 风机底座 | 说明：8号槽钢，角铁制作 | 个 | 1 |  |
| 6 | 低噪音风机马达 | 电压/功率：380V/7.5KW | 台 | 1 |  |
| 7 | 油烟净化器 | 规格：750×990×760mm 处理风量：12000m³/h 电压/功率：220V/450W | 台 | 1 |  |
| 8 | 净化器底座 | 说明：8号槽钢，角铁制作 | 个 | 1 |  |
| 9 | 油烟控制箱 | 控制1台380V/7.5KW风机，过载保护元器件 | 个 | 1 |  |
| 10 | 减震器 | 承重：80kg，弹簧减震 | 个 | 8 |  |
| 11 | 软接 | 材质：防火帆布 | 个 | 1 |  |
| 12 | 抽油烟机，净化器接油盆 | 规格：1200×1000mm 说明：1.0mm厚镀锌板制作 | 个 | 1 |  |
| 13 | 异型烟罩顶烟管 | 规格：900×450mm 材质：1.0mm镀锌板 | 米 | 7 |  |
| 14 | 管道直管 | 规格：600×400mm 材质：1.0mm镀锌板 | 米 | 6 |  |
| 15 | 管道弯头 | 规格：600×400mm 材质：1.0mm镀锌板 | 个 | 2 |  |
| 16 | 变头喇叭直接 | 材质：1.0mm镀锌板 | 个 | 1 |  |
| 17 | 防雨帽 | 材质：1.0mm镀锌板 | 个 | 1 |  |
| 18 | 管道连法兰 | 镀锌板机械压制内置共板法兰 | 个 | 20 |  |
| 19 | 固定吊杆 | φ10mm丝杆，30×30镀锌角钢制作 | 个 | 8 |  |
| （二）厨房新风 |  |  |  |  |
| 1 | 水冷风机 | 风量：8000m³/h 电压/功率：220V/0.65KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电保护控制开关 | 220V/0.65KW（上项厂家配套） | 个 | 1 |  |
| 3 | 风机底座 | 40*40镀锌角铁制作 | 个 | 1 |  |
| 4 | 软接 | 材质：帆布 | 个 | 1 |  |
| 5 | 送新风管道 | 规格：450*300mm 材质：1.0mm镀锌板 | 米 | 8 |  |
| 6 | 送新风管弯头 | 规格：450*300mm 材质：1.0mm镀锌板 | 个 | 1 |  |
| 8 | 送新风风口 | 不锈钢球形播风口 | 个 | 8 |  |
| 9 | 防鼠网 | 铝合金定制 | 个 | 1 |  |
| 10 | 送新风管道固定吊架 | φ10mm丝杆外套不锈钢φ15mm圆管，30×30镀锌角钢制作 | 个 | 8 |  |
| 11 | 打墙钻孔 | 说明：人工费 | 个 | 1 |  |

# （二）地面、水电改造更新

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 施工工艺及材料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原地面瓷砖 | 平方 | 40 | 人工、机械 |  |
| 2 | 地面回填 | 平方 | 40 | 人工、机械.碎石.沙 |  |
| 3 | 地面平整及水泥扫平 | 平方 | 40 | 人工、.水泥.沙 |  |
| 4 | 地面防水（二次） | 平方 | 40 | 柔性防水 |  |
| 5 | 地面贴瓷砖（300*300） | 平方 | 40 | 人工、水泥、沙 |  |
| 6 | 红砖砌水沟及抹灰 | 米 | 9 | 人工.红砖、水泥、沙 |  |
| 7 | 水沟贴瓷砖 | 平方 | 8 | 人工、水泥、沙 |  |
| 8 | 不锈钢水沟盖板 | 块 | 16 | 水沟盖、人工 |  |
| 9 | 零星修补 | 项 | 1 | 人工、水泥、沙 |  |
| 10 | 地面瓷砖填缝 | 平方 | 40 | 白水泥、人工 |  |
| 11 | 防火门（甲级） | 平方 | 2.22 | 人工、.铁质 |  |
| 12 | 铝合金窗 | 项 | 1 | 人工、铝合金，玻璃 |  |
| 13 | 厨房控制电箱（50KW） | 个 | 1 | 人工、漏电空开开关、铁盒配电箱 |  |
| 14 | 电缆线4*10+1*6mm² | 米 | 15 | 国标 |  |
| 15 | 电缆线5*4mm² | 米 | 50 | 国标 |  |
| 16 | 阻燃铜芯电线1.5mm² | 米 | 200 | 国标 |  |
| 17 | LED灯管 | 套 | 8 | 30W |  |
| 18 | 五孔插座.单控开关 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 给排水 | 项 | 1 | 包工包料 |  |

注：1、供应商的指标响应中，对有品牌要求的必须在品牌要求选项中备选品牌中三选一。2、本项目将开展竣工结算，竣工时按实际施工工程内容进行财务结算，最终不超过10万元。3、本次的响应为单价乘以单位，响应中须含人工、税等。

（三）施工组织方案要求：

施工组织方案应该全面、符合工程实际。内容按照“科学合理”的要求，重点突出各个施工阶段、不同施工内容的施工技术方案、工艺措施。要结合工程不同特点，针对性强，操作要求明确；有具体保证工程质量的措施，保证施工安全和现场文明的要求。根据施工进度和工程需要，及时增加补充方案，尤其是重点、关键部位，施工难点和质量要求高的节点施工方案以及特殊气候、不利环境下的作业措施等。

（四）质量保证及售后服务方案要求：

1.未做特殊说明的产品，自验收合格之日起，提供至少一年的质量保证，在质保期内，因产品自身问题而影响采购人使用的，中标人无条件负责更换或免费维修。质保期外，终身进行维护，收取费用不得高于市场价。

2.安排专业售后服务人员对采购人的使用情况进行查询和保养，对损坏的及时安排维修。

3.在海南省内县市设有专门维修点（提供联系人，固定电话和地址）。

4.提供快速的售后服务响应，在接到报修电话后6小时内派专业的技术人员上门服务。

5.供应商应针对本项目依照及时、安全和高效的服务原则编制售后服务方案。

（五）响应文件格式

1、响应函。

海南省职工服务中心：

贵单位机关食堂厨房维修改造项目询价内容收悉，我们经过详细的审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是合法供应商。

（2）我们接受该项目询价文件的所有条款和规定。

（3）我们响应文件的有效期为从响应截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有材料，并对材料真实性负责。

（5）如果我们成为预城交供应商，为执行合同，我们将按工艺上有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：                （公章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

2、技术指标相应及报价一览表

| 序号 | 名称 | 指标要求 | 响应情况 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

要求：

（1）“总价”应等于投标产品报价明细表的总价，且包括全部运输、保险和必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用、税金的总和。

（2）“其他费用”应注明费用产生的“费用名称”，如有需要可添行；

（3）本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。

3、货物安装施工承诺书

承诺书

根据海南省总工会机关食堂厨房维修改造采购项目询价文件要求，为确保该项目顺利完成，现我们承诺该项目按照合同约定完成货物交付并通过验收，我们保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次设备安装任务。如延期，将按该项目的项目总造价的0.05%/天赔偿采购方。

投标人：               （盖章）

法定代表人或授权代表：       （签字）

日  期：

4、法定代表人授权委托书。

法人授权委托书

兹有我司需办理你单位的机关食堂厨房维修改造项目投标业务，现授权我公司员工：     ，身份证号码：                         ，前往你单位办理项目报价等事宜，望接洽受理为盼。

法定代表人（签字）：

公司名称（盖章）：

日  期：

5、近三年无重大违法记录声明函。

近三年无重大违法记录声明函

本公司郑重声明在近三年来的经营活动中严格遵守中华人民共和国各项法律法规，无任何违法、违规记录。如有虚假，愿承担所有法律责任。

特此声明。

法定代表人（签字）：

公司名称（盖章）：

日期：

6、质量保证及售后服务期承诺书。

质量保证及售后服务期承诺书

兹有我司参与你单位机关食堂厨房维修改造项目报价，若我司为该项目成交供应商，我司郑重承诺：在项目实施过程中，所使用的材料设备均为全新的、未使用过的，严格按照国家标准、行业标准施工，对该项目售后服务时间为项目竣工验收通过之日起    年。售后服务期间因工程材料瑕疵、工程施工质量问题导致的设备不能正常使用的，本司将在   小时内上门无偿解决。我司将安排售后服务跟踪服务小组对本项目现场走访，一年不少于    次，以了解项目在使用期间状态，并给与技术服务。

法定代表人（签字）：

公司名称（盖章）：

日期：

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

我公司参与你单位组织的机关食堂厨房维修改造项目的采购活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

公司名称（盖章）：

日期：

8、提供营业执照副本。（复印件加盖公章）。

9、提供2022年以来任意1个月企业纳税证明复印件。（复印件加盖公章）。

10、提供2022年以来任意1个月的社会保障缴费记录复印件。（复印件加盖公章）。

11、项目施工及售后服务方案。

12、认为对其报价有利的其他书面材料。

（六）评议方式：

由采购方组成的工作小组将根据各供应商的响应文件，对各供应商进行询价情况分析，最终由采购方根据以下原则对各参加响应的供应商进行审议，确定综合评议最优、性价比最好的供应商作为询价的成交单位：

1、资格审查。对供应商是否符合询价文件供应商资格条件要求进行审查；

2、供应商的主材必须满足采购方的要求，并保证材料真实；

3、在满足询价文件所有的条件下，响应报价金额最低者为候选供应商。